## 4×1000标方电解制氢装置概算
4×1000标方电解制氢装置概算（20MW）
序号 | 名称 | 数量（套） | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注
1 | 1000Nm3/h电解槽 | 4 | 350 | 1400 | 700元/kW，直流电耗5kWh/Nm³
2 | 4000Nm3/h分离系统 | 1 | 435 | 435
3 | 4000Nm3/h纯化系统 | 1 | 290 | 290
4 | 补水配碱 | 1 | 70 | 70
5 | 变压器 | 2 | 110 | 220
6 | 整流柜 | 4 | 80 | 320
7 | 纯水机 | 1 | 25 | 25
8 | 闭式冷却塔 | 1 | 120 | 120
9 | 冷冻水机组 | 1 | 30 | 30
10 | 空压机 | 1 | 8 | 8
合计 |  |  |  | 2918

## 4×1000标方电解制氢装置电耗
4×1000标方电解制氢系统全套装置电耗（20MW）
序号 | 用电设备名称 | 单台设备预估功率（kW） | 套数 | 功率（kW） | 备注
1 | 电解槽(1000Nm3/h) | 5000 | 4 | 20000
2 | 碱液循环泵 | 18.5 | 4 | 74 | 380V/四用两备
3 | 补水泵 | 3 | 1 | 3 | 380V/一用一备
4 | 配碱泵 | 3 | 1 | 3 | 380V
5 | 纯化脱氧塔 | 160 | 1 | 160 | 380V
6 | 纯化干燥塔(3个塔，1个工作) | 113 | 1 | 113 | 380V
8 | 闭式冷却水塔 | 80 | 1 | 80 | 380V
9 | 冷冻水机 | 260 | 1 | 260 | 380V
10 | 纯水机 | 36 | 1 | 36 | 380V
11 | 空压机 | 11 | 1 | 11 | 380V
| 合计 |  |  | 20740 | 单台电解槽另需辅助功耗约185kW（2-11项）

## Sheet
口径 | 价格区间 | 折算
① 电解槽本体（1000Nm³/h≈5MW 标台套） | 主流中标 450～550 万元/套；2025年底极端低价 254～285 万元/套 | 90～110 万元/MW；极端低价约 50～57 万元/MW
② 制氢成套系统（含整流变、IGBT电源、BOP、分离纯化） | 1500～2000 元/kW，2025年行业均价约 1900 元/kW | 150～200 万元/MW
③ 制氢站整体 EPC（再加土建、安装、水处理、储氢、并网） | 约 2300～3000 元/kW | 230～300 万元/MW
470～610万元/MW