# 储能制氢项目单年定容测算报告

基准造价方案

编制日期  2026年10月15日

# 一 测算目的与结论

本报告测算无光伏且不含炼化用电负荷的储能制氢系统，按一年8760小时、全年供氢30000吨、无检修工况联合优化设备容量与逐时运行。基准造价方案下，2小时与4小时储能最优容量均为零；模型年均成本为67,807.81万元。

定容经过13轮迭代，最优性间隙为0.00864%，低于0.01%的停止阈值。该精度对应当前模型，不代表工程定型精度。

# 二 最优设备配置

| 项目 | 最优配置 | 初始投资 万元 |
| --- | --- | --- |
| 光伏 | 0 MWp | 0.00 |
| 申报需量 | 274.36 MW | 不计资产投资 |
| 电解槽 | 41,317.22 Nm³/h | 49,580.66 |
| 可用储氢容量 | 12.48 吨 | 3,744.38 |
| 增压机 | 1,032.33 kg/h | 3,096.99 |
| 2小时储能 | 0 MWh 0 MW | 0.00 |
| 4小时储能 | 0 MWh 0 MW | 0.00 |
| 合计 | 连续容量优化结果 | 56,422.04 |

储氢容量为可用氢气质量或标准体积，非罐体几何容积。设备容量尚未按整数台数及标准规格取整，投资口径未单列建安与配套工程。

# 三 年均成本与经济性

| 成本项 | 万元每年 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 光伏 | 0.00 | 0.00% |
| 需量容量费 | 19,381.69 | 28.58% |
| 电解槽 | 5,779.01 | 8.52% |
| 罐体 | 400.83 | 0.59% |
| 泵体 | 360.98 | 0.53% |
| 储能2h | 0.00 | 0.00% |
| 储能4h | 0.00 | 0.00% |
| 下网电量电费 | 41,885.31 | 61.77% |
| 合计 | 67,807.81 | 100.00% |

按年供氢3000万kg计算，模型单位成本为22.60元/kg。该数值仅包含已建模的资产年化、运维、电量及需量成本，不是覆盖全部工程费用和运营费用的完整平准化制氢成本。

# 四 设备造价与财务边界

| 项目 | 本方案单位投资 | 使用寿命 |
| --- | --- | --- |
| 电解槽 | 12,000 元/(Nm³/h) | 20年 |
| 电解槽等价交流功率口径 | 2,224.97 元/kW | 额定初始100%负荷 |
| 储氢罐 | 3,000 元/kg 即 269.64 元/Nm³ | 25年 |
| 增压机 | 30,000 元/(kg/h) | 20年 |
| 2小时储能 | 780 元/kWh | 15年 |
| 4小时储能 | 700 元/kWh | 15年 |

投资按资产分别年化，回报率6%、所得税率25%、残值率5%，折旧年限取15年与设备寿命的较小值；年运维费统一按初始投资2%计入。储能功率投资系数为零，不代表PCS或接入工程已被确认免费。

# 五 电价与运行条件

| 类别 | 每日区间 | 价格 元/kWh |
| --- | --- | --- |
| 谷段 | 11:00至18:00 | 0.11 |
| 平段 | 00:00至08:00 10:00至11:00 18:00至19:00 | 0.28 |
| 峰段 | 08:00至10:00 19:00至24:00 | 0.45 |

使用2026年8760小时分时购电数据，各月采用相同区间，时刻为区间起点。不叠加原若羌节点电量杂费。峰段价格是内部负荷可避免的购电成本，不是上网销售收入。

需量费保留原模型参数：基础30.4元/(kW·月)，附加项为0.0815×0.4785×730，合计约706.42元/(kW·年)。该口径尚未核验新项目适用性，不因设备造价变化而调整。

| 参数 | 当前设置 |
| --- | --- |
| 年用氢及小时需求 | 30000吨 无检修 3424.66 kg/h |
| 光伏及炼化负荷 | 均为零 |
| 电解槽调节范围 | 额定产氢能力25%至120% |
| 电解槽电耗 | 直流4.5467＋0.4533×负荷率 辅机0.1776 kWh/Nm³ |
| 整流及衰减 | 整流效率96% 电堆电耗逐时按0.8%/年增长 |
| 增压及储氢 | 增压2 kWh/kg 进出罐净流量不超过50%可用容量每小时 |
| 储能效率及循环 | 充放各92% 年放电量不超过容量700倍 |
| 电网及充放限制 | 只下网不上网 未强制仅平谷充峰段放 |

# 六 模型与求解口径

采用连续线性规划，目标为购电费、需量费及各资产年化成本之和。逐时保持电力平衡与氢气物料平衡，储氢及储能均在年度首末闭环。电解槽电耗用切平面包络近似，不含整数台数、启停和爬坡。

green为零时完全跳过绿电占比约束与缺口变量，允许正常购电补足储能损耗。储能所有小时含首小时均满足电量不超过容量；充放功率和不超过PCS容量，但并非严格整数互斥。Benders主问题选择容量，年度子问题优化运行并返回割平面。

# 七 储能结果解释与适用边界

不配置储能是在本方案电价、需量费、设备造价及供氢要求下的优化选择。储能需承担效率损耗及年化投资，新增充电需量可能带来较高费用；电解槽错峰生产与储氢罐亦可转移购电时段，构成电储能的替代路径。不能将单年零储能结论推广到其他电价、设备价格或供氢工况。

原运行日志的固定其他容量增量分析显示，增加50 MWh的2小时或4小时储能，年度电费约节省42万元或40万元，低于相应年化投资约520万元或467万元。该测试未重新优化其余容量，不能作为全局临界造价。

零容量边界的对偶值可能不唯一，不能直接外推为新增储能的实际收益；对偶折算临界造价仅用于诊断。判断储能经济性应以重新联合定容和可行调度比较为准。

建安、土建、管线、升压接入、土地、设计及预备费未单列；单位投资是否已包含这些项目仍未确认。水耗、药剂、人工细分、堆体更换及营运资金等亦未独立建模。原参考报告储氢运维写1%，本次执行代码为2%，本报告以代码实际口径为准。

本报告未进行十年后期电耗与检修校核，未生成新的全年逐时调度底稿或典型工况图。单年结果可用于初步比较，设备规格及长期供氢保障仍须进一步核验。

# 八 结果来源与保存状态

参考文件为《轮台绿电制氢项目定容测算报告》，沿用其结果汇总、模型、边界及经济性分析的内容组织方式；原报告的光伏、炼化、原节点电价及十年工况不作为本报告结论。

源结果标识为 _bd1y_trk_offnone。本结果包包含原始日志与检查点、设备配置及投资CSV、年均成本CSV、测算结果汇总JSON、输入与代码快照及SHA256校验清单。代码快照记录归档时状态，实际算例参数以结果汇总和本报告为准。

原程序全流程完成并保存容量与逐年结果。